## Kølerumsberegning
Kølerumsberegning v0.95
[10 empty] | Kategori | Betegnelse | Før frysning | Efter frysning | Frysevarme | Frysepunkt | Modningsvarme | Materiale | W (m2 * K
Varmetransmission | [9 empty] | Grønsager | Agurker | 4.06 | 2.05 | 319 | -0.5 | 0 | Ikke defineret
Længde | 1 | Fælles λ | 0.036 | Fælles udetemp | 20 |  |  | Isoleringsmateriale | Polyeurethanskum K/Fryse elementer | Grønsager | Artiskokker | 3.64 | 1.88 | 280 | 1 | 0 | Beton | 0.46
Bredde | 1 | Fælles s | 0.08 | Fælles indetemp | 2 |  |  | Bestemt λ |  | Grønsager | Asparges | 3.94 | 2 | 312 | -0.5 | 11.1 | Gipsplade | 0.43
Højde | 1 | [8 empty] | Grønsager | Aspargeskål | 3.85 | 1.97 | 302 | -0.6 | 8.7 | Glas 1 -lag | 0.81
| Dimension | Isolering s | λ | U | Udetemperatur | Rumteperatur | Areal | ΔT | Varmestrøm | Grønsager | Blomkål | 3.89 | 1.97 | 307 | -0.8 | 4.5 | Glas 2-lag | 0
loft | 1m x 1m |  |  | 0.45 |  |  | 1 | 18 | 8.1 | Grønsager | Bønner-grønne | 3.81 | 1.91 | 298 | -0.7 | 11.6 | Glas 3-lag | 0
Gulv | 1m x 1m |  |  | 0.45 |  |  | 1 | 18 | 8.1 | Grønsager | Champignoner | 3.89 | 1.97 | 302 | -0.9 | 7.2 | Isover/Glasuld | 0.038
Væg 1 | 1m x 1m |  |  | 0.45 |  |  | 1 | 18 | 8.1 | Grønsager | Endivier | 3.94 | 2 | 307 | -0.6 | 0 | Korkplade | 0.038
Væg 2 | 1m x 1m |  |  | 0.45 |  |  | 1 | 18 | 8.1 | Grønsager | Græskar | 3.85 | 1.96 | 301 | -1 | 0 | Leca Blokke | 0.24
Væg 3 | 1m x 1m |  |  | 0.45 |  |  | 1 | 18 | 8.1 | Grønsager | Gulerødder | 3.76 | 1.93 | 293 | -2.4 | 2.4 | Leca nødder | 0.085
Væg 4 | 1m x 1m |  |  | 0.45 |  |  | 1 | 18 | 8.1 | Grønsager | Honningmeloner | 3.94 | 2 | 307 | -0.9 | 1.2 | Luft | 0.027
I alt | [8 empty] | 48.6 | Grønsager | Hvidløg-tørret | 2.89 | 1.67 | 207 | -0.8 | 0 | Mursten alm. | 0.87
[10 empty] | Grønsager | Kartofler | 3.43 | 1.8 | 258 | -0.6 | 1.1 | Mursten Hul | 0.46
Energi tilført ved luftskifte (se fanen diverse) | [9 empty] | Grønsager | Kål | 3.94 | 1.97 | 307 | -0.9 | 1.4 | Plexiglas | 0.66
Rumfang | Massefylde, luft | Entalpi, luft |  | Luftskifte, n | 70 |  |  |  | Varme | Grønsager | Kålrabi | 3.89 | 1.97 | 302 | -1 | 2.2 | Polyeurethanskum K/Fryse elementer | 0.036
1 | 1.2 | 61 | [6 empty] | 59.3056 | Grønsager | Løg | 3.77 | 1.93 | 288 | -0.8 | 1 | Flamingo plader | 0.034
[10 empty] | Grønsager | Majs | 3.31 | 1.76 | 246 | -0.5 | 10.8 | Porebeton (Multiplade indervæg) | 0.19
Varekøling | [9 empty] | Grønsager | Meloner | 3.89 | 2 | 307 | -1.1 | 1.5 | Rockwool/Stenuld | 0.036
Betegnelse | Okse-mager |  |  | Starttemp | 26 | Sluttemp | 2 | Masse | 0 | Grønsager | Oliven-frisk | 3.35 | 1.76 | 251 | -1.5 | 1 | Træfiberplader | 0.048
|  |  |  | Frysepunkt | -1.7 | Modningsvarme | 0 |  |  | Grønsager | Peber | 3.94 | 1.97 | 307 | -0.7 | 3.14
|  | ΔT | kJ | [6 empty] | Grønsager | Peberrod | 3.26 | 1.75 | 238 | -3 | 0
Før frysning | 3.22 | 24 | 0 | [5 empty] | 0 | Grønsager | Porrer | 3.68 | 1.93 | 293 | -0.7 | 0
Frysning | 242 |  | 0 | [5 empty] | 0 | Grønsager | Rabarber | 4.02 | 2 | 312 | -0.9 | 0
Efter frysning | 1.71 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Grønsager | Rosenkål | 3.68 | 1.93 | 284 | -0.8 | 6.7
I alt |  |  | 0 | [6 empty] | Grønsager | Rødbeder | 3.77 | 1.92 | 293 | -1 | 3.1
[10 empty] | Grønsager | Salat | 4.02 | 2 | 316 | -0.1 | 3.9
W ved færre end 24 timer |  | Antal timer | 8 | 0 | [5 empty] | Grønsager | Selleri | 3.98 | 2 | 314 | -0.5 | 1.9
I alt varekøling | [8 empty] | 0 | Grønsager | Spinat | 3.94 | 2 | 307 | -0.3 | 4.6
[10 empty] | Grønsager | Tomater-modne | 3.94 | 2 | 312 | -0.5 | 4.3
Øvrige varmekilder | [9 empty] | Grønsager | Tomater-umodne | 3.98 | 2 | 312 | -0.5 | 7.2
Diverse varmekilder |  |  |  | Effekt |  | Antal timer |  |  | 0 | Grønsager | Vandmeloner | 4.06 | 2 | 307 | -0.4 | 1.2
Modningsvarme |  | Aktiv | [6 empty] | 0 | Grønsager | Ærter | 3.31 | 1.76 | 246 | -0.6 | 9.6
Ventilatorvarme |  | Antal |  | Effekt |  | Antal timer |  |  | 0 | Grønsager | Blomster |  |  |  |  | 0
Afrimning |  |  |  | Effekt |  | Min. Pr døgn |  |  | 0 | Frugt | Abrikoser | 3.68 | 1.92 | 284 | -1 | 0
Lys |  | Antal / m2 |  | Effekt |  | Antal timer |  |  | 0 | Frugt | Ananas-modne | 3.68 | 1.88 | 283 | -1.1 | 0
Personer |  | Antal |  | Effekt |  | Antal timer |  |  | 0 | Frugt | Appelsiner | 3.77 | 1.92 | 288 | -0.8 | 1.68
Elektriske apperater |  |  |  | Effekt |  | Antal timer |  |  | 0 | Frugt | Avocado | 3.01 | 1.67 | 219 | -0.3 | 25.6
I alt øvrige varmekilder | [8 empty] | 0 | Frugt | Bananer | 3.35 | 1.76 | 251 | -0.8 | 7.25
[10 empty] | Frugt | Blommer | 3.68 | 1.88 | 274 | -0.8 | 0.64
Nødvendig kuldeydelse ved 24 timers drift i døgnet | [8 empty] | 107.9056 | Frugt | Citroner | 3.81 | 1.93 | 295 | -1.4 | 4.24
Nødvendig kuldeydelse ved 18 timers drift i døgnet | [6 empty] | Antal timer | 18 | 143.8741 | Frugt | Dadler-tørrede | 1.51 | 1.08 | 67 | -15.7 | 0
[10 empty] | Frugt | Ferskner | 3.77 | 1.92 | 288 | -0.9 | 1.34
Nødvendig kuldeydelse med indfrysning forskellig fra 24 timer | [8 empty] | 107.9056 | Frugt | Figner | 1.63 | 1.13 | 80 | -15.7 | 0
Nødvendig kuldeydelse ved 16 timers drift i døgnet | [6 empty] | Antal timer | 16 | 161.8583 | Frugt | Granatæbler | 3.85 | 1.76 | 281 | -3 | 0
[10 empty] | Frugt | Grabefrugt | 3.81 | 1.93 | 293 | -1.1 | 3.6
[10 empty] | Frugt | Hindbær | 3.56 | 1.86 | 284 | -0.6 | 5.47
[10 empty] | Frugt | Jordbær | 3.85 | 1.76 | 300 | -0.8 | 3.78
[10 empty] | Frugt | Kirsebær | 3.64 | 1.88 | 280 | -1.8 | 1.8
[10 empty] | Frugt | Kokosnød | 2.43 | 1.42 | 156 | -0.8 | 0
[10 empty] | Frugt | Mandariner | 3.77 | 1.93 | 290 | -1 | 0
[10 empty] | Frugt | Meloner | 4.06 | 2 | 318 | -1.7 | 0.65
[10 empty] | Frugt | Pærer | 3.6 | 1.88 | 274 | -1.5 | 0.93
[10 empty] | Frugt | Solbær | 3.68 | 1.88 | 280 | -1 | 0
[10 empty] | Frugt | Sortebær | 3.68 | 1.92 | 284 | -0.8 | 0
[10 empty] | Frugt | Stikkelsbær | 3.77 | 1.93 | 293 | -1.1 | 0
[10 empty] | Frugt | Tyttebær | 3.77 | 1.93 | 288 | -0.8 | 1.1
[10 empty] | Frugt | Vindruer | 3.6 | 1.84 | 270 | -2.2 | 0.4
[10 empty] | Frugt | Æbler | 3.64 | 1.88 | 281 | -1.5 | 1.92
[10 empty] | Kød | Okse-mager | 3.22 | 1.71 | 242 | -1.7 | 0
[10 empty] | Kød | Okse-fed | 2.51 | 1.46 | 171 | -2.2 | 0
[10 empty] | Kød | Fjerkræ | 3.35 | 1.76 | 246 | -2.7 | 0
[10 empty] | Kød | Får-fed | 2.51 | 1.46 | 167 | -2 | 0
[10 empty] | Kød | Får-mager | 3.05 | 1.67 | 222 | -2 | 0
[10 empty] | Kød | Kalvekød | 2.97 | 1.59 | 209 | -2 | 0
[10 empty] | Kød | Kanin | 3.09 | 1.67 | 226 | -2.7 | 0
[10 empty] | Kød | Lam | 3.01 | 1.59 | 213 | -2 | 0
[10 empty] | Kød | Pølse | 3.72 | 2.34 | 216 | -2 | 0
[10 empty] | Kød | Svin-fed | 2.13 | 1.34 | 129 | -2.2 | 0
[10 empty] | Kød | Svin-mager | 2.51 | 1.54 | 155 | -2 | 0
[10 empty] | Kød | Saltet kød | 3.72 | 2.34 | 217 | -3.3 | 0
[10 empty] | Kød | Vildt | 3.26 | 1.71 | 247 | -1.5 | 0
[10 empty] | Kød | Fedt | 2.26 | 1.29 | 155 | -2 | 0
[10 empty] | Fisk | Fisk-fed | 2.84 | 1.59 | 205 | -2.3 | 0
[10 empty] | Fisk | Fisk-mager | 3.47 | 1.8 | 247 | -1.6 | 0
[10 empty] | Fisk | Fisk-røget | 2.93 | 1.63 | 213 | -2.2 | 0
[10 empty] | Fisk | Muslinger | 3.62 | 1.88 | 287 | -2.2 | 0
[10 empty] | Fisk | Skaldyr | 3.76 | 1.88 | 293 | -2.2 | 0
[10 empty] | Fisk | Torsk | 3.76 | 2.05 | 276 | -2.2 | 0
[10 empty] | Fisk | Østers | 3.51 | 1.84 | 268 | -2 | 0
[10 empty] | Majeriprodukter | Fløde | 3.27 | 1.63 | 242 | -1.7 | 0
[10 empty] | Majeriprodukter | Iscreme | 2.93 | 2.51 | 207 | -2.8 | 0
[10 empty] | Majeriprodukter | Mælk | 3.77 | 1.3 | 290 | -0.6 | 0
[10 empty] | Majeriprodukter | Ost | 2.1 | 1.05 | 126 | -1.7 | 1.2
[10 empty] | Majeriprodukter | Smør | 1.38 | 1.04 | 53 | -5.6 | 0
[10 empty] | Majeriprodukter | Æg (3-6- uger) | 3.18 | 1.67 | 226 | -1 | 0
[10 empty] | Majeriprodukter | Æg (3-6- mdr.) | 3.18 | 1.67 | 226 | -1 | 0
[10 empty] | Diverse | Brød | 2.8 | 1.67 | 130 | -1 | 0
[10 empty] | Diverse | Dej | 2.68 | 1.88 | 134 | -6 | 0
[10 empty] | Diverse | Gær | 3.22 | 1.71 | 238 | 0 | 0
[10 empty] | Diverse | Honning | 1.46 | 1.1 | 60 | 0 | 0
[10 empty] | Diverse | Margarine | 1.34 | 1.05 | 51 | 0 | 0
[10 empty] | Diverse | Øl | 3.85 |  | 300 | -2.2 | 0
[10 empty] | Diverse | Vand | 4.19 | 2.1 | 335 | 0 | 0

## Diverse
Interpolering |  |  | Fugtig luft
6 | 8 | 6.2 |  | Før | Efter | Tryk [mbar]
0 | 10 | 1 | Tør temperatur [°C] | 25 | -22 | 1013.25
|  |  | Relativ luftfugtighed [%] | 40 | 95
|  |  | Partialtryk, vand p_v [mbar] | 12.67 | 0.99366 | Densitet, fugtig luft [kg/m3]
|  |  | Partialtryk, tør luft p_d [mbar] | 1000.58 | 1012.2563 | 1.1783
|  |  | Absolut fugtighed, x [kg/kg] | 0.0078759 | 0.00061055
Δh, [kj/kg]
|  |  | Entalpi, h [kj/kg] | 45.1928 | -20.6071 | 65.7999